威海市水务集团有限公司

室内给水管道工程竣工验收标准

1.总则

1.1为加强室内给水管道工程的施工管理，统一工程施工质量检验、验收标准，确保工程质量，制定本标准。

1.2本标准适用于集团公司用户工程的室内管线、水表及附件等设施的质量验收。

1.3验收必须符合本标准的规定外，尚应符合项目施工图纸设计及其相关设计文件，满足建设工程合同中约定的质量要求。更应遵照《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》《给水排水管道工程施工及验收规范》《给水排水构筑物工程施工及验收规范》《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等国家和地方有关法律、法规与规范等，并严格执行水务集团制定的各类设计、施工、安装通用图集标准规范等。

1.4给水管道工程所用的原材料、半成品、成品等相关设施产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准规定及《威海市水务集团有限公司主要材料技术要求》。接触饮用水的产品必须符合《生活饮用水卫生标准》的规定，严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。

2.基本规定

2.1管道施工完毕必须经过施工验收合格后方可投入使用。隐蔽工程必须经过隐蔽验收合格后，方可进行下一工序。

2.2中间验收应由施工单位会同设计单位、建设单位、使用部门及其他相关部门共同进行。中间验收时，应按图纸设计及各相关标准规定进行质量检验，并填写中间验收记录，其格式应符合相关规范、文件的规定。

2.3工程所用的管材、管道附件、构（配）件和主要原材料等产品进入施工现场时，必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时，应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等。必要时应按国家有关标准规定进行复验，验收合格后方可使用。

2.4施工单位自检及试运行合格后，应会同勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位（如有）、使用部门及其他相关部门共同进行竣工验收。试运行时应按图纸设计及各相关标准规定进行质量检验，并填写水压试验与管道冲洗检验报告及联合验收运行记录，其格式应符合相关规范、文件的规定。竣工验收合格后，将所有相关资料发送至项目接收单位。

3.现场验收

3.1管道

3.1.1必须进行通水试验并做好记录。

检验方法：观察和开启阀门、水嘴等放水。

3.1.2室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。

检验方法：检查水压试验记录。

3.1.3交付使用前必须冲洗和消毒，并经水质化验中心取样检验,符合国家《生活饮用水标准》后方可使用。

检验方法：检查水质检测报告。

3.1.4管道的配件应采用与管材相应的材料，其工作压力和管道相匹配。

检验方法：现场观察和查阅材料进货单。

3.1.5给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米。室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距不得小于500mm；交叉铺设时，垂直净距不得小于150mm。给水管应铺在排水管上面。

检验方法：尺量检查。

3.1.6管道的支架、吊架应平整牢固。

检验方法：现场观察。

3.1.7立管

3.1.7.1靠柱敷设时，给水立管的管外壁距离其他管道或墙体净距应大于等于100mm。管道井应每层设外开检修门。

检验方法：现场观察和尺量。

3.1.7.2楼内立管应分区标识。

检验方法：现场观察。

3.1.7.3排气阀设置符合设计要求，且通水后应开启。

检验方法：现场观察。

3.2配件

3.2.1减压阀设置符合设计要求，安装应符合下列要求：

1）减压阀组件应设置在不结冻场所，否则应采取保温措施；

2）减压阀应设置在单向流动的管道上，安装时注意表明减压阀水流方向，不得装反；

3）可调式减压阀宜水平安装，比例式减压阀宜垂直安装，水平安装时其阀体上的呼吸孔朝下或朝向侧面，不允许朝上，垂直安装时孔口应置于易观察、检查之方向。

检验方法：现场观察。

3.2.2倒流防止器必须水平安装，排水口应采用间接排水，一般高出地面300mm。

检验方法：现场检查。

3.3管道井内水表安装应符合下列要求：

3.3.1高层管道井的水表应采用光电直读式远传水表，采购标准要求详见《威海市水务集团主要材料技术要求》。

检验方法：现场观察。

3.3.2水表前后直线管段的最小长度，应符合水表的产品样本的规定，一般可按下列要求确定：

1）螺翼式水表的前端应有8至10倍水表公称直径的直管段；

2）其他类型水表前后，宜有不小于300mm的直管段。

检验方法：现场观察、尺量。

3.3.3装设水表的地点应符合下列要求：

1）便于读数和检修；

2）表外壳距墙表面净距应不低于水表高度，且不得小于100mm；

3）管道井要留有足够的更换空间；

4）不被暴晒、不致冻结、不被任何液体及杂质所淹没和不易手碰撞的地方；

5）住宅的分户水表宜设置在户外，采用远传水表时，控制箱宜设在一层管理室（管道井）。

检验方法：现场观察、尺量。

3.3.4水表进水阀门前后严禁设预留口或加设三通管。

检验方法：现场观察。

3.3.5室内井室内管道、水表应做支架与保温措施。

检验方法：现场观察、尺量。

3.4管道井应满足以下要求

3.4.1确保集中器、采集器与电表通讯连接安装符合规范，设备箱安装符合规范。

3.4.2确保远程采集系统表计数据、主站与集中器之间能正常通讯并传输数据。

3.4.3水表井内管道、管道井及室外户表井内管道及其附件应根据实际情况，选用相应的防冻保温措施，具体措施应符合设计要求。保温在管道焊接、水压试验合格后进行；法兰两侧应留有间隙，每侧间隙的宽度为螺栓长度加20—30mm；保温层与滑动支座、吊架、支架处应留出空隙；硬质保温结构，应留伸缩缝；保温层伸缩缝宽度的允许偏差应为±5mm。

3.4.4需要进人维修的管道井，其维修人员的工作通道净宽不宜小于0.6m。给水管应在冷冻水管、排水管的上面，在热水管、蒸汽管的下面。室内明敷给水管道与墙、梁、柱的间距应满足施工、维护、检修的要求，一般可参照下列规定：横干管与墙、地沟壁的净距大于等于100mm,与梁、柱净距大于等于100mm（此处无接头）。

4.资料验收

在竣工验收前，施工单位应整理工程档案资料，报送至建设单位和项目接受单位。资料应包括但不限于以下内容。

4.1建设工程合同、工程的设计图纸（如有设计变更需含相关资料）及其他有关设计文件、图纸会审记录。

4.2开工报告。

4.3工程竣工总结、监理总结（无监理可不需要），工程竣工验收报告及竣工图（总平面图；1:500平面图；纵、横断面图；节点图；闸门、消防栓点卡片；弯头、三通、支墩示意图；穿越障碍、过河、过沟处详图等），其中竣工图除提供2套纸质资料外，还需提供电子版。竣工测量成果（需按照竣工测量要求测量，符合国家与地方及水务集团的探测成果数据与竣工测量成果图的相关标准备档要求）。

注：竣工测量成果图和竣工图纸应满足以下要求。

a.主管道、分支管道、河口管道走向应一致；

b.主管道、分支管道各管材界定应一致；

c.各种管道管材长度应一致。

4.4施工组织设计报验资料。

4.5工程所用主要建设材料明细表；建筑构配件和设备的出厂检验合格证明、产品说明书、进货单和进厂检验报告；材料合格证明、卫生许可证、阀门检测合格证明。

4.6施工过程控制记录表，每一状态需现场拍照存档（照片为电子版）。

4.7水压试验合格证明（在水压试验合格证明的背面附有整个工程的管线示意图，并对本次试验管段进行红色标注）。

4.8管道冲洗检验水质检测报告。

4.9材料明细表。

4.10材料安装资料（含现场机具进出场记录；螺栓拧紧记录；钢管探伤报告，需由集团公司认可的探伤单位出具，对焊缝需实施100%探伤等）。

4.11闸门记录卡片（包括：阀门、排气阀、泄水阀、减压阀）、消防记录卡片。

4.12光盘、竣工图、闸门卡片、照片（含管道合口、安装、穿越障碍、过河、过沟、顶管、明管防腐、管道无安全距离等照片）。

4.13管线竣工测量成果（需按照竣工测量要求测量，符合国家与地方及水务集团的探测成果数据与竣工测量成果图的相关标准备档要求）。

4.14其他多媒体资料：

1）所有的节点如弯头、三通、合口、变径以及穿越障碍、过河、过沟处等需附加照片（电子版），照片编号需与竣工图上的编号相对应。

2）供水管道与周边其他管道不在安全距离范围内的，应采取保护措施，将两者之间放置尺子显示距离并拍照（照片为电子版）。

5.附则

本制度由威海市水务集团有限公司负责解释。